# 铠装加热电缆

铠装MI加热电缆（矿物绝缘加热电缆）是由金属保护管、无机铠装加热电缆物绝缘物（如氧化镁、氧化铝等）、电热丝材组合，经模具压实的坚实体，具有耐压、抗震、可挠、节能、高不渗透、耐辐射、防爆、安全可靠、安装方便、机械强度高、使用寿命长等优点，广泛应用于航空航天、核能、石油、化工、建筑、机械、电力能源等工业部门和科研教学领域，在国际上应用得到验证已超过了四十年。

优点

机械强度高、使用寿命长

## 执行标准

铠装加热电缆及元件的产品标准：加热最高温度低于250℃的铠装加热电缆等效执行IEC800(92)标准《额定电压300/500V生活设施加热和防结冰用加热电缆》，超过250℃的加热电缆执行企业标准。

## 产品结构

■ 铠装加热电缆

该电缆是由连续无缝的金属护套，单根或多根电热丝和紧密压实的氧化镁绝缘层构成。

■ 铠装加热元件

铠装加热元件是由中间段加热电缆、两端冷电缆、连接器及终端组成，可方便接入电源。此外可根据需要可将加热电缆制成不同形状和不同功率的加热元件。

■ 长度：±2%，

■ 电阻值公差：±10%。

■ 耐压性能：加热电缆耐压：1500VAC/1min；加热元件耐压：1200VAC/1min。

■ 绝缘电阻：成品测试—100MΩ/ 500VDC。

■ 不渗透性：整根电缆（含接头）浸没水中12小时后，绝缘电阻不得小于100MΩ/ 500VDC。

一、矿物绝缘加热电缆简介

矿物绝缘加热电缆，又称为MI加热电缆。该电缆由连续、无缝的金属护套、单根或多根电热线和紧密压实的氧化镁绝缘层构成，因此，特别适用于高温管线的伴热，广泛应用于航空航天，核能，石油，化工，建筑，机械，电力能源等工业部门和教学领域低温有强腐蚀作用的场所可外加PVC外套。

二、矿物绝缘加热电缆的特性

1、因矿物绝缘加热电缆全部由不燃烧的无机物组成，所以产品防火、阻燃，且不会产生有毒气体，因电缆有可靠的金属密封管且接地良好，特别适合各种防爆场所。

2、因氧化镁绝缘材料在温度高达2000多度时仍能够保持稳定不变。因此电缆本身的使用温度极限就是组成线芯及金属外护套层所承受的最高温度。

3、产品的绝缘层氧化镁是一种无机物质，线芯和外护套都由金属构成所以从根本上解决了老化问题，大大的延长了电缆的使用寿命。在规定的条件下使用可达数十年。

4、产品采用不同外套管能耐油类、溶剂及大多数酸类的侵蚀。具有良好化学稳定性。

5、机械性能好，因其结构坚固，可耐扭绞、挤压、弯曲、拉、摩擦及一般的粗重搬运。

6、因该电缆的发热方式属一串联的电阻型电热元件，因此发热均匀，全长温差极小。

7、发热功率大，一般为50W/m以上，该电缆不像蒸汽加热管线那样因蒸汽停止供应而发生冻结的危险，需要时打开电源即可，不需要经常维护。

8、耐低温，在低温下施工不脆断，易于冬季施工和维修。

三、产品分类

●铜护套矿物绝缘加热电缆

可以满足高温条件和长输管线伴热的需要。最高承受温度可达250℃；导体电阻值的范围从480~0.5&Omega;/km；对要求防腐或埋地应用的场合，需加高密度聚乙烯HDPE外护套（MIHC），MIHC最高承受温度可达90℃；且具有优良的机械强度。

●铜镍合金护套矿物绝缘加热电缆

铜镍合金护套系列矿物绝缘加热电缆可以满足高温条件和长输管线伴热的需要。其最高承受温度可达400℃；导体电阻值的范围从28000~19.2&Omega;/km；矿物绝缘电缆具有优良的机械强度，耐腐蚀。

●不锈钢护套矿物绝缘加热电缆

不锈钢护套系列矿物绝缘加热电缆可以满足高温条件和大发热功率（达269W/m）的需要。该系列加热电缆最高承受温度可达650℃；导体电阻值的范围从28000~19.2&Omega;/km；矿物绝缘电缆具有优良的机械强度，耐腐蚀。

●825全金护套矿物绝缘加热电缆

825全金护套系列矿物绝缘加热电缆可以满足高温条件和大发热功率（达269W/m）的需要。该系列加热电缆最高承受温度可达800℃；导体电阻值的范围从28000~19.2&Omega;/km；矿物绝缘电缆具有优良的机械强度，耐高温和耐腐蚀性能，适应于各种防爆场合和特殊区域。

四、产品型号规格

五、应用范围：

矿物绝缘加热电缆，是由电热合金丝、无机矿物绝缘物和外鞘金属套管经多次拉伸形成致蜜的坚实体。广泛用于航空航天，核能，石油，化工，建筑，机械，电力能源等工业部门和教学领域，在国际上应用得到验证已经超过了四十年

MI单双导高温加热电缆结构：
    MI电缆矿物绝缘电缆是用金属（如铜 、铜镍合金等）作为导体，氧化镁矿物绝缘材料作为绝缘体，金属材料（如铜、铜镍、不锈钢、合金材料）作为护套的一种电缆。必要时，可在金属护套外挤包一层塑料外护套或低烟无囱外护套。

MI单双导高温加热电缆性能特点：

由于MI电缆矿物绝缘加热电缆由金属及无机绝缘材料制造，所以它比其他由塑料绝缘制造的加热电缆或加热带有着明显不同的优点。
1.机械强度高
2.工作温度等级高。+250℃,400℃,600℃,800℃。
3.耐太阳辐射照及抗核辐射。

MI单双导高温加热电缆应用：

MI电缆矿物绝缘电缆根据应用分为MI电缆矿物绝缘加热电缆（亦称MIC加热电缆）、防火电缆（亦称氧化镁防火电缆）、测温电缆（亦称电热偶）。
概述

MI电缆矿物绝缘加热电缆适用于工业或建筑领域的防冻及工艺介质的保温和升温。尤其是需要高输出功率或者需要承受高温蒸汽吹扫的管道，在要求防腐防爆的环境中，MI矿物绝缘加热电缆更能显现优良特性。

：

1、铜芯铜护套MI电缆MI加热电缆

| 序号 | 规格 | 芯数 | 电压等级 | 标称外径 | 20℃时线芯阻值 | 常规制造长度 | 参考重量 | 使用温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V | mm | Ω/m | m | Kg/km | ℃ |
| 1 | 1M1.1 | 1 | 500 | 7.9 | 0.0011 | 300 | 318 | < 250 |
| 2 | 1M1.7 | 1 | 500 | 6.8 | 0.0017 | 350 | 224 | < 250 |
| 3 | 1M3 | 1 | 500 | 5.8 | 0.003 | 400 | 153 | < 250 |
| 4 | 1M4 | 1 | 500 | 5.2 | 0.004 | 430 | 118 | < 250 |
| 5 | 1M7 | 1 | 500 | 4.7 | 0.007 | 460 | 94 | < 250 |
| 6 | 1M11 | 1 | 500 | 4.2 | 0.011 | 500 | 72 | < 250 |
| 7 | 1M17 | 1 | 500 | 3.9 | 0.017 | 540 | 59 | < 250 |
| 8 | 1M23 | 1 | 500 | 3.7 | 0.023 | 600 | 52 | < 250 |
| 9 | 1M34 | 1 | 500 | 3.5 | 0.034 | 670 | 46 | < 250 |
| 10 | 1M57 | 1 | 500 | 3.4 | 0.057 | 700 | 44 | < 250 |

2、镍铬合金芯不锈钢护套MI电缆MI加热电缆

| 序号 | 规格 | 芯数 | 电压等级 | 标称外径 | 20℃时线芯阻值 | 常规制造长度 | 参考重量 | 使用温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V | mm | Ω/m | m | Kg/km | ℃ |
| 1 | 1M190 | 1 | 500 | 5.8 | 0.190 | 220 | 140 | < 800 |
| 2 | 1M280 | 1 | 500 | 5.2 | 0.280 | 280 | 108 | < 800 |
| 3 | 1M450 | 1 | 500 | 4.7 | 0.450 | 342 | 86 | < 800 |
| 4 | 1M750 | 1 | 500 | 4.2 | 0.750 | 420 | 66 | < 800 |
| 5 | 1M1100 | 1 | 500 | 3.9 | 1.100 | 499 | 54 | < 800 |
| 6 | 1M1500 | 1 | 500 | 3.7 | 1.500 | 540 | 48 | < 800 |
| 7 | 1M2300 | 1 | 500 | 3.5 | 2.300 | 600 | 42 | < 800 |
| 8 | 1M4500 | 1 | 500 | 3.3 | 4.500 | 675 | 38 | < 800 |
| 9 | 1M7500 | 1 | 500 | 3.2 | 7.500 | 715 | 37 | < 800 |
| 10 | 1M11K | 1 | 500 | 3.1 | 11.000 | 760 | 34 | < 800 |
| 11 | 2M1100 | 2 | 500 | 6.5 | 1.100 | 180 | 146 | < 800 |
| 12 | 2M1500 | 2 | 500 | 6.2 | 1.500 | 195 | 133 | < 800 |
| 13 | 2M2300 | 2 | 500 | 5.7 | 2.300 | 234 | 108 | < 800 |
| 14 | 2M4500 | 2 | 500 | 5.2 | 4.500 | 280 | 90 | < 800 |

3、康铜芯铜护套MI电缆MI加热电缆

| 序号 | 规格 | 芯数 | 电压等级 | 标称外径 | 20℃时线芯阻值 | 常规制造长度 | 参考重量 | 使用温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V | mm | Ω/m | m | Kg/km | ℃ |
| 1 | 1M80 | 1 | 500 | 5.8 | 0.080 | 180 | 153 | <250 |
| 2 | 1M120 | 1 | 500 | 5.2 | 0.120 | 230 | 118 | <250 |
| 3 | 1M190 | 1 | 500 | 4.7 | 0.190 | 280 | 94 | <250 |
| 4 | 1M320 | 1 | 500 | 4.2 | 0.320 | 360 | 72 | <250 |
| 5 | 1M480 | 1 | 500 | 3.9 | 0.480 | 420 | 59 | <250 |
| 6 | 1M640 | 1 | 500 | 3.7 | 0.640 | 465 | 52 | <250 |
| 7 | 1M960 | 1 | 500 | 3.5 | 0.960 | 520 | 46 | <250 |
| 8 | 1M1600 | 1 | 500 | 3.4 | 1.600 | 550 | 44 | <250 |
| 9 | 1M1900 | 1 | 500 | 3.3 | 1.900 | 580 | 42 | <250 |
| 10 | 2M80 | 2 | 500 | 10.3 | 0.080 | 60 | 438 | <250 |
| 11 | 2M120 | 2 | 500 | 9.1 | 0.120 | 76 | 331 | <250 |
| 12 | 2M190 | 2 | 500 | 8.0 | 0.190 | 95 | 249 | <250 |
| 13 | 2M320 | 2 | 500 | 7.1 | 0.320 | 120 | 193 | <250 |
| 14 | 2M480 | 2 | 500 | 6.5 | 0.480 | 146 | 157 | <250 |
| 15 | 2M640 | 2 | 500 | 6.2 | 0.640 | 164 | 144 | <250 |
| 16 | 2M960 | 2 | 500 | 5.7 | 0.960 | 195 | 116 | <250 |
| 17 | 2M1600 | 2 | 500 | 5.3 | 1.600 | 226 | 100 | <250 |
| 18 | 2M1900 | 2 | 500 | 5.2 | 1.900 | 235 | 97 | <250 |

MI单双导高温加热电缆 应用功率范围：

| 加热电缆 | 最大输出功率(W/m) |
| --- | --- |
| 金属檐槽和落水管防冻 | 49 |
| 非金属檐槽和落水管防冻 | 16 |
| 容器和管道工艺温度维持 | 100 |
| 金属容器和管道防冻 | 59 |
| 路面融雪 | 80 |

MI单双导高温加热电缆产品主要用途：
1、石油化工行业
   容器加热、工艺管道保温、贮槽伴热保温、原油管道清腊解堵
2、采暖保温
   建筑物大面积采暖工厂、仓库保温农业园艺暖房供热、恒温控制家禽养殖采暖
3、寒冷地区露天设备设施
   机械设备、飞机跑道、电视发射塔、涵洞、阀门
   闸门、交通枢纽设施、学校、医院露天台阶、间歇式液体泵
4、石油平台和远洋船泊
   甲板防冷凝、船舱采暖、流体管道加热保温、机械设备保温
5、燃烧预热装置
   核电站反应堆预热、燃油锅炉预热器、燃气装置预热器
6、飞机跑道、铁路道轨、道叉等需要加热、保温的场所。
MI单双导高温加热电缆及发热系统的主要特点：

MI电缆矿物绝缘高温加热电缆由于其结构都是无机物，所以其寿命长，不易老化、抗压强度高、由于其外护套是金属护套，从而决定其长时间运行不会老化、能在高温下长期运行。因此MI电缆矿物绝缘高温加热电缆有绝对的优势。

1．防火：MI电缆矿物绝缘高温加热电缆的组成材料均为无极物从而使电缆不可能燃烧，更不可能助燃或在高温时释放出有毒有害气体。

2．防爆：MI电缆矿物绝缘高温加热电缆是由无缝的金属护套、紧密压实的矿物质绝缘材料组成的实心结构，从根本上阻止了可燃油气及火焰等侵入，是真正意义上的防爆电缆。

3．防腐：MI电缆矿物绝缘高温加热电缆的护套为无缝的金属护套，在选用时可根据工作场合的实际情况选择合适的金属外护套，从根本上避免了电缆的被腐蚀。

4．防渗透：MI电缆矿物绝缘高温加热电缆的护套为无缝的金属护套，所以无论是液体还是气体都无法渗入电缆内部。

5．防辐射：MI电缆矿物绝缘高温加热电缆的组成材料均为无极物，所以在有辐射的场所工作时电缆的各项性能指标均不会改变。

6．寿命长：MI电缆矿物绝缘高温加热电缆的组成材料所具有的特性，决定了电缆不存在绝缘老化的间题，并具有长期的稳定性。

7．柔软性好：MI电缆矿物绝缘高温加热电缆在出厂时经过软化处理，具有极好的柔软性，可自由弯曲。能在窄小空间和不规则外型设备上敷设，为安装施工提供了极大的便利并且安装后线路美观好看。

8．机械强度高：由于MI电缆矿物绝缘高温加热电缆的结构所固有的特性使电缆可承受剧烈的机械破坏，在电缆直径在变形三分之一的情况下仍可正常工作。

9．因该电缆的发热方式属一串联的电阻型电热元件，因此发热均匀，全长温差极小。
10．发热功率大，一般为50W/m以上，该电缆不像蒸汽加热管线那样因蒸汽停止供应而发生冻结的危险，需要时打开电源即可，不需要经常维护。
11．耐低温，在低温下施工不脆断，易于冬季施工和维修。
12．工程造价低： MI电缆矿物绝缘高温加热电缆的体积小，所以敷设时不会增加保温材的用量，而且省略了蒸汽和水伴热的锅炉及水处理系统，并且施工方便、快捷。这都直接的降低了工程的造价。

13．运行费用低： MI电缆矿物绝缘高温加热电缆组成的加热系统，能进行远距离控制和遥控及自动控制，并可以通过温控部分保证准确及时的供给被加热物体需要的热量，所以没有额外的热损失和多余的操作人员，保证了最低的运行费用。

14．维护费用低： MI电缆矿物绝缘高温加热电缆组成的加热系统，结构简单、寿命长、可靠性高减少了需要维护的元件及时间，在工作环境不是特别恶劣的地方甚至可以免维护而正常使用。

总之，矿物绝缘发热电缆在防爆、防火、防水、防腐蚀、耐辐射等条件恶劣场所及取代传统蒸汽和水伴热，都和以往采用的各种伴热技术及方式有着不可比拟的优点。

MI单双导高温加热电缆应用领域

由于MI电缆矿物绝缘高温加热电缆具有防火、防水、防爆、抗过载、不老化、耐辐射、耐机械损伤、功率特性高、温度范围宽、安装容易、能实现遥控和自动控制等特点，所以可以广泛应用于以下领域：

1.MI电缆矿物绝缘高温加热电缆管道保温防冻系统采用极为可靠的电加热技术，对需要保温防冻的管道、流体或其它工艺设备进行加热，补充流体损失的热量，控制其温度保持在允许的范围内，适用于各种管道系统和工艺设备、阀门、罐体的防冻处理和温度维持。如：建筑给排水管道、生活热水管道、石油输送管道、其它化工食品工业高粘度的液体管道等。

2.MI电缆矿物绝缘高温加热电缆融雪化冰系统可用于坡道、桥梁、车行道、人行道、停车场、室外楼梯等室外设施的融雪化冰，保证行人地区安全。本系统可适用于沥青、混凝土和砖瓦等特殊路面。冬天冰雪为行人和车辆造成的不便以及对建筑物的损害将不复存在。尤其是在盲道上的安装，为盲人在冬季的出行提供安全保证。本系统铺设地区的冰雪在任何时候都能清除，避免了大量撒盐、人工铲雪及冰霜带来的危害。交通事故得以减少，行人和车辆的安全性得以提高。

3.MI电缆电缆矿物绝缘高温加热电缆土壤发热系统可以防止土壤冻结，草绿常青。维护，维修成本低，安全可靠。适用于运动场、四季广场、花园草坪的土壤加热，不会破坏绿色自然环境，最大限度的降低对已建成的草坪的损害。安装及使用成本非常经济，节省了播种、维护的开支，使草坪在最短时间内恢复使用。

4.MI电缆矿物绝缘高温加热电缆产品还特别适用于易燃易爆区域、高辐射区及不便检修、更换而需要可靠长期使用的保温加热场所。

5.铁路道轨及道岔融雪系统由控制中心、控制柜、环境检测装置、电加热元件、隔离变压器、连接线缆和通道组成。适用于各种类型道岔融雪的需要。当发生降雪或温度变化时，系统可自动或人工启动电加热融雪电路，保证道岔正常转换。系统适用于三相、单相供电，能集中、分散设置，维护工作量小，安装于道岔上的电加热元件使用寿命长达十年以上。